电力系统实验室操作规程

- 本实验室包括电力系统监控实验平台和电力系统综合自动化实验平台两种装置。

- 一、为了顺利完成电力系统监控实验，确保实验时人生安全与设备的可靠运行，实验人员要严格遵守如下安全规程：

- 1、在进行“THLDK-2电力系统监控实验平台”实验前，必须熟练掌握“THLZD-2电力综合自动化实验平台”全部实验，掌握操作方法，以及各微机设备的使用方法。

- 2、实验过程中，绝对不允许实验人员用手触摸自耦调压器的输入、输出接线端子，否则电源将通过人体与大地构成回路，人体将触电，危及生命安全！所以严禁人体任何部位触碰自耦调压器的接线端子！

- 3、实验过程中，不允许实验人员打开实验台的任何一扇门，这样不利于负载的散热，可能会造成设备损坏。

- 4、在做多机系统联网实验时，在“THLZD-2电力综合自动化实验台”上，必须发电机运行方式切至“组网”，同时，除并网开关QF0，其余线路开关均不能合闸，对多机电力网络系统而言，“THLZD-2电力综合自动化实验平台”仅仅只是用其发电机组及其控制调速、励磁系统和同期操作设备，及相关测量仪表。

- 如将该实验台的无穷大系统电源和线路开关合上，很可能造成两个无穷大系统短路，实验者应特别注意这一点，以免进行误操作，损坏设备！

- 5、在做多机电力系统网络线路发生三相短路实验时，由于短路电流很大，应保证线路保护的动作时间很快，实验前，确定实验台里的时间继电器，选择在“sec”位置，量程选择在“60”档，动作时间严格按实验要求调节，否则会毁坏实验设备！！！

- 二、为了顺利完成电力系统综合自动化实验平台的全部实验，确保实验时人身安全与设备的安全可靠运行，实验人员要严格遵守如下安全说明：

- 1．与控制柜的电源插头配合使用的插座，一经确定后不可随意调整，原因有二：

- ⑴ 该插座容量要求40A，若换用其他容量较低的插座，实验时的冲击电流会导致控制柜上的电源开关跳开；

- ⑵ 该插座与控制柜插头的相序已对应，若换用的插座与控制柜插头的相序不对应，并网实验时会对仪表和发电机组产生冲击，严重时可能导致设备损坏。

- 2．上电前，应做如下工作：

- ⑴ 检查实验台、控制柜和发电机组间的电缆线是否正确可靠连接。

- ⑵ 原动机的光电编码器与控制柜间的连线是否可靠连接。

- ⑶ 实验台和控制柜间的通信线是否可靠连接。

- 3．上电后，实验前，检查微机准同期装置、微机励磁装置和微机线路保护装置的“系统设置”内的参数是否为实验要求的值。如果不是，请修改相关设置。

- 4．实验过程中，人体不可接触带电线路，如自耦调压器的输入、输出接线端。

- 5．发电机组在启动后，切勿推拉发电机组。

- 6．在进行发电机组与系统间的解列操作时，要使发电机组的有功功率P和无功功率Q接近于零，即：零功率解列。

- 7．控制柜上的总电源应由实验指导教师来控制，其他人员只能经指导教师允许后方可操作，不得自行合闸。